汐ノ津呂排水機場整備工事（その3）

機 器 等 製 作 仕 様 書

紀北町役場

第１章　機器等製作仕様

第１節　通則

第１条　一般事項

請負者は、本工事の施工にあたっては第１章によるほか、下記に示す基準等に準じて

施工しなければならない。

(1)河川管理施設等構造令・同施工規則（国土交通省）

(2)土木工事共通仕様書　　　　　　　（国土交通省中部地方整備局）

(3)揚排水ポンプ設備技術基準・同解説（河川ポンプ施設技術協会）

第２条　設計条件

(1)全体計画排水量　　　　　　　　　3.0m3/s(180m3/min)

(2)計画最高外水位　　　　　　　　　EL  2.97m

(3)計画基準内水位　　　　　　　　　EL  1.70m

(4)計画始動吸水槽水位　　　　　　　EL  0.40m

(5)計画停止吸水槽水位　　　　　　　EL -0.30m

(6)計画非常停止吸水槽水位　　　　　EL -0.60m

第２節　ポンプ・駆動設備

第１条　主ポンプ

ポンプ本体は本仕様を満足するものとし、承諾図書において、全揚程における吐出量

が確認できる資料とともに、予定の性能曲線を提出する。

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１台

2)形式　　　　　　　　　　　　　立軸斜流Ⅰ型　一床式

3)駆動方式　　　　　　　　　　　ディーゼル機関

4)口径　　　　　　　　　　　　　φ1200mm

5)計画吐出量　　　　　　　　　　3.0m3/s

6)計画全揚程　　　　　　　　　　3.7m

7)計画実揚程　　　　　　　　　　1.10m

8)計画最高実揚程　　　　　　　　2.56m

9)回転速度　　　　　　　　　　　約180min-1

10)ポンプ効率　　　　　　　　　　0.84%（計画点）

11)スラスト支持　　　　　　　　　主ポンプ受け

12)軸封装置　　　　　　　　　　　無中水シール

(2)付属品

1)減速機架台　　　　　　　　　　１組

2)カップリング　　　　　　　　　１組

3)連成計及びコック付導管　　　　１組

4)スラスト軸受温度計　　　　　　１組

5)基礎ボルトナット　　　　　　　１組

6)小配管、弁類　　　　　　　　　１組

7)分解工具・工具箱　　　　　　　１組

8)その他必要なもの　　　　　　　１式

9)その他付属品　　　　　　　　　１式

(3)主要部材質

1)ケーシング　　　　　　　　　　FC250同等品以上

2)羽根車　　　　　　　　　　　　SCS13同等品以上

3)主軸　　　　　　　　　　　　　SUS403同等品以上

4)水中軸受　　　　　　　　　　　セラミック軸受又は樹脂軸受

※耐海水仕様とすること

第２条　吐出管

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　         一式(配置図参照)

(2)使用材質

1)吐出管　　　　　　　　　　　　         ダクタイル鋳鉄管（DCIP）

2)フランジ用ボルトナット（屋外・節水部）　　　SUS304

3)フランジ用ボルトナット（屋内）　　　        SS400

第３条　吐出弁

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１台

2)形式　　　　　　　　　　　　　短面間横軸電動バタフライ弁

3)口径　　　　　　　　　　　　　φ1200mm

4)最大使用圧力　　　　　　　　　0.75MPa

5)据付形式　　　　　　　　　　　一床式

6)電動機出力　　　　　　　　　　1.5kW程度

7)フランジ　　　　　　　　　　　JIS7.5K

(2)付属品

1)開度発信機（Ｒ／Ｉ変換機内蔵）１台分

2)本体開度計（指針式）　　　　　１台分

3)トルクスイッチ　　　　　　　　１台分

4)リミットスイッチ　　　　　　　１台分

5)インターロックスイッチ　　　　１台分

6)基礎ボルトナット　　　　　　　１台分

(3)主要部材質

1)弁箱　　　　　　　　　　　　　FC250同等品以上

2)弁体　　　　　　　　　　　　　FC250同等品以上

3)弁棒　　　　　　　　　　　　　SUS403同等品以上

4)弁座　　　　　　　　　　　　　合成ゴム

第４条　主原動機

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１台

2)形式　　　　　　　　　　　　　４サイクルディーゼル機関

3)定格出力　　　　　　　　　　　160kW

4)定格出力軸回転速度　　　　　　1500min-1

5)燃料消費率　　　　　　　　　　0.3kg/(kW/hr)以下（定格運転時）

6)仕様燃料　　　　　　　　　　　Ａ重油

7)始動方式　　　　　　　　　　　空気式

8)冷却方式　　　　　　　　　　　水冷式ラジエータ冷却方式

9)潤滑方式　　　　　　　　　　　強制潤滑方式

(2)本体付属品（１台につき）

1)外軸受及び延長軸装置　　　　　１組

2)外軸受温度計（接点付）　　　　１組

3)機付ラジエータ　　　　　　　　１組

4)燃料噴射ポンプ　　　　　　　　１組

5)燃料遮断装置　　　　　　　　　１組

6)調速機　　　　　　　　　　　　１組

7)潤滑油ポンプ　　　　　　　　　１組

8)潤滑油ウィングポンプ　　　　　１組

9)初期潤滑油ポンプ　　　　　　　１組

10)潤滑油ろ過器　　　　　　　　　１組

11)冷却水ポンプ　　　　　　　　　１組

12)機関回転計　　　　　　　　　　１組

13)機関保護用検出器類　　　　　　１組

14)各種継電器　　　　　　　　　　１組

15)各温度計（潤滑油、冷却水、排気等）　　１組

16)各圧力計（潤滑油、給気等）　　１組

17)機関台床　　　　　　　　　　　１組

18)基礎ボルト　　　　　　　　　　１組

19)排気管、冷却水管、燃料管、空気管等伸縮継手

１式

20)分解工具、工具箱　　　　　　　１組

21) その他必要なもの 　　　　　　１組

(3)予備品（１台につき）

1)ピストンリング　　　　　　　　１気筒分

2)始動弁　　　　　　　　　　　　１台分

3)吸気弁、排気弁仕組　　　　　　１気筒分

4)燃料噴射ポンプ仕組　　　　　　１気筒分

5)燃料噴射ノズル仕組　　　　　　１気筒分

6)燃料高圧管仕組　　　　　　　　１気筒分

7)シリンダヘッド、及び排気マニホールガスケット　　１台分

8)冷却水連絡用パッキン　　　　　１台分

9)主要部ボルト、ナット、割ピン類　　１台分

10)各温度計（潤滑油、冷却水、排気等）１台分

11)予備品箱　　　　　　　　　　　１式

12) その他必要なもの 　　　　　　１式

(4)付帯設備

1)始動空気槽

数量　　　　　　　　　　　　　２本（内１本予備）

容量　　　　　　　　　　　　　100L/本

付属品（１組につき）

a)圧力計　　　　　　　　　１式

b)安全弁　　　　　　　　　１式

c)ドレン分離機　　　　　　１式

d)補給弁　　　　　　　　　１式

e)逆止弁　　　　　　　　　１式

f)配管継手弁類　　　　　　１式

g)その他必需品　　　　　　１式

2)排気消音器

数量　　　　　　　　　　　　　１台

形式　　　　　　　　　　　　　屋内円筒横置形

騒音値　　　　　　　　　　　　排風出口1mにて75dB(A)

第５条　歯車減速機

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１台

2)形式　　　　　　　　　　　　　直交軸歯車減速機（油圧クラッチ内蔵）

3)伝達動力　　　　　　　　　　　160kW

4)入力軸回転速度　　　　　　　　1500min-1

5)出力軸回転速度　　　　　　　　約180min-1

6)減速比　　　　　　　　　　　　約1：8.3

7)潤滑方式　　　　　　　　　　　強制給油式

8)冷却方式　　　　　　　　　　　空冷式

(2)付属品（１台につき）

1)直結ポンプ　　　　　　　　　　１式

2)別置電動ポンプ　　　　　　　　１式

3)ウィングポンプ　　　　　　　　１式

4)オイルストレーナ　　　　　　　１式

5)オイルクーラ　　　　　　　　　１式

6)オイルサイト　　　　　　　　　１式

7)油面計　　　　　　　　　　　　１式

8)棒状温度計　　　　　　　　　　１式

9)圧力計　　　　　　　　　　　　１式

10)圧力スイッチ　　　　　　　　　１式

11)接点付ダイヤル式温度計　　　　１式

第６条　床排水ポンプ

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　２台（内１台予備）

2)形式　　　　　　　　　　　　　水中ポンプ

3)口径　　　　　　　　　　　　　40mm

4)吐出し量　　　　　　　　　　　0.1m3/min程度

5)全揚程　　　　　　　　　　　　3m程度

6)電動機出力　　　　　　　　　　0.25kW程度

(2)付属品（１台につき）

1)水中ケーブル　　　　　　　　　１式

2)相フランジ　　　　　　　　　　１式

3)フロートスイッチ　　　　　　　１式

4)その他必要なもの  　　　　　　１式

第３節　系統機器設備

１.燃料系統

第１条　主エンジン用燃料槽（Ａ重油）

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１基

2)形式　　　　　　　　　　　　　鋼板製角形

3)容量　　　　　　　　　　　　　1900L程度

4)材料　　　　　　　　　　　　　タンク本体：SS400

架　台　類：SS400

(2)付属品

1)油面計　　　　　　　　　　　　１基分

2)フロートスイッチ（防爆型）　　１基分

3)点検梯子　　　　　　　　　　　１基分

4)ウィングポンプ　　　　　　　　１基分

5)架台　　　　　　　　　　　　　１基分

6)基礎ボルトナット　　　　　　　１基分

7)その他必要なもの 　　　　　　 １式

第２条　自家発電機用燃料槽（軽油）

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１基

2)形式　　　　　　　　　　　　　鋼板製角形

3)容量　　　　　　　　　　　　　390L

4)材料　　　　　　　　　　　　　タンク本体：SS400

架　台　類：SS400

(2)付属品

1)燃料油庫（油庫本体：SUS）　　 １基分

2)油面計　　　　　　　　　　　　１基分

3)フロートスイッチ（防爆型）　　１基分

4)点検梯子　　　　　　　　　　　１基分

5)ウィングポンプ　　　　　　　　１基分

6)架台　　　　　　　　　　　　　１基分

7)基礎ボルトナット　　　　　　　１基分

8)その他必要なもの 　　　 　　　１式

２.始動系統

第１条　空気圧縮機

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　２台（内１台予備）

2)形式　　　　　　　　　　　　　立型空冷２段圧縮式

3)吐出圧　　　　　　　　　　　　2.9MPa

4)吐出量　　　　　　　　　　　　4.5m3/h程度

5)電動機出力　　　　　　　　　　AC200V 60Hz 2.2kW

(2)付属品

1)共通ベース　　　　　　　　　　１式

2)ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ又はVﾌﾟｰﾘｰ,ﾍﾞﾙﾄ　　　１式

3)基礎ボルト　　　　　　　　　　１式

4)安全弁　　　　　　　　　　　　１式

5)逆止弁　　　　　　　　　　　　１式

6)圧力計　　　　　　　　　　　　１式

7)その他必要なもの 　　 　　　　１式

３.給排気系統

第１条　主原動機用給気消音器

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１台

2)形式　　　　　　　　　　　　　全開口形（給気ファン付）

3)設置方法　　　　　　　　　　　壁面取付天吊り形

4)風量　　　　　　　　　　　　　270m3/min（１台あたり）

5)材質　　　　　　　　　　　　　SS400

6)ファン　　　　　　　　　　　　有圧換気扇　AC200V 60Hz 2.2kW

7)騒音値　　　　　　　　　　　　給気入口1mにて75dB(A)

(2)付属品

1)給気口ウェザーカバー　　　　　SUS製

第２条　主原動機用排風消音器

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１台

2)形式　　　　　　　　　　　　　全開口形

3)設置方法　　　　　　　　　　　屋内自立形

4)風量　　　　　　　　　　　　　223m3/min（１台あたり）

5)材質　　　　　　　　　　　　　SS400

6)騒音値　　　　　　　　　　　　排風出口1mにて75dB(A)

(2)付属品

1)排気口ウェザーカバー　　　　　SUS製

４.小配管

小配管は次のとおりとする。

(1)燃料配管　　　　　　　配管用炭素鋼鋼管（SGP黒），

配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304 Sch20）

(2)空気配管　　　　　　　配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304 Sch40），銅管（cut）

(3)屋内排水管　　　　　　配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304 Sch20）

(4)排気管　　　　　　　　配管用炭素鋼鋼管（SGP），

配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304 Sch20）

第４節　電源設備

電源設備は３相３線 210V 60Hz及び単相３線210-105V 60Hzを電力会社から受電し、補機電源を供給する。又、商用電源停電時は、自家発電装置により主ポンプ運転に関わる電源を供給できる設備とする。

第１条　引込開閉器盤

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１面

2)形式　　　　　　　　　　　　　鋼板製屋外装柱形（前面扉）

3)寸法　　　　　　　　　　　　　Ｗ300mm×Ｄ200mm×Ｈ900mm程度

4)単線結線図　　　　　　　　　　単線結線図参照

第２条　低圧引込盤

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１面

2)形式　　　　　　　　　　　　　鋼板製屋内自立閉鎖形

3)寸法　　　　　　　　　　　　　Ｗ800mm×Ｄ1000mm×Ｈ2350mm程度

4)盤内収納機器　　　　　　　　　配線用遮断器 　　　　　　　 １式

電源切替電磁接触器(MC-DT)　 ２台

単相変圧器　　　　　　　　　１台

10kVA　210/105V

変流器　　　　　　　　　　　６個

補助継電器類　　　　　　　　１式

盤内灯　　　　　　　　　　　１式

ヒューズ　　　　　　　　　　１式

その他必要なもの 　　　　　 １式

5)盤面取付機器　　　　　　　　　名称銘板　　　 　　　　　　 １式

状態・故障表示灯　　　　　　１式

交流電圧計　　　　　　　　　３個

電圧計切換スイッチ　　　　　２個

交流電流計　　　　　　　　　３個

電流計切換スイッチ　　　　　２個

操作スイッチ（商用-発電機） ２個

押釦スイッチ　　　　　　　　３個

不足電圧継電器　　　　　　　１個

その他必要なもの     　　　 １式

6)単線結線図　　　　　　　　　　単線結線図参照

第３条　主ポンプ操作盤

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１面

2)形式　　　　　　　　　　　　　鋼板製閉鎖自立据置形

3)寸法　　　　　　　　　　　　　Ｗ800mm×Ｄ1000mm×Ｈ2350mm程度

4)盤内収納機器　　　　　　　　　配線用遮断器         　　　 １式

各種補助継電器類　　　　　　１式

漏電遮断器　　　　　　　　　１式

電磁接触器　　　　　　　　　１式

熱動過負荷継電器　　　　　　１式

力率改善用進相コンデンサ　　１式

変流器　　　　　　　　　　　１式

盤内灯　　　　　　　　　　　１式

ヒューズ　　　　　　　　　　１式

その他必要なもの     　　　 １式

5)盤面取付機器　　　　　　　　　名称銘板　　　 　　　　　　 １式

電流計　　　　　　　　　　　１式

集合表示灯　　　　　　　　　１式

弁開度指示計　　　　　　　　１個

操作切換スイッチ　　　　　　１式

運転時間計　　　　　　　　　１個

操作スイッチ　　　　　　　　１式

引釦スイッチ(非常停止用)　　１式

表示灯　　　　　　　　　　　１式

押釦スイッチ　　　　　　　　１式

その他必要なもの     　　　 １式

6)単線結線図　　　　　　　　　　単線結線図参照

第４条　補機盤

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１面

2)形式　　　　　　　　　　　　　鋼板製閉鎖自立据置形

3)寸法　　　　　　　　　　　　　Ｗ800mm×Ｄ1000mm×Ｈ2350mm程度

4)盤内収納機器　　　　　　　　　配線用遮断器         　　　 １式

水位計回路用品　　　　　　　１式

各種補助継電器　　　　　　　１式

盤内灯　　　　　　　　　　　１式

ヒューズ　　　　　　　　　　１式

自動通報装置取付スペース　　１式

その他必要なもの     　　　 １式

5)盤面取付機器　　　　　　　　　名称銘板　　　 　　　　　　 １式

電流計　　　　　　　　　　　１式

集合表示灯　　　　　　　　　１式

水位指示計　　　　　　　　　１式

燃料槽油量指示計　　　　　　１式

操作切換スイッチ　　　　　　１式

操作スイッチ　　　　　　　　１式

表示灯　　　　　　　　　　　１式

押釦スイッチ　　　　　　　　１式

その他必要なもの     　　　 １式

6)単線結線図　　　　　　　　　　単線結線図参照

第５条　直流電源盤

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１面

2)形式　　　　　　　　　　　　　鋼板製閉鎖自立据置形

3)寸法　　　　　　　　　　　　　Ｗ800mm×Ｄ1000mm×Ｈ2350mm程度

4)盤内収納機器　　　　　　　　　充電器　DC100V　　　 　　　 １台

負荷電圧補償装置　　　　　　１台

配線用遮断器　　　　　　　　１式

長寿命形制御弁式据置鉛蓄電池

30Ah/10Hr 54セル　　　　　　１式

各種補助継電器類　　　　　　１式

盤内灯　　　　　　　　　　　１式

ヒューズ　　　　　　　　　　１式

その他必要なもの     　　　 １式

5)盤面取付機器　　　　　　　　　名称銘板　　　 　　　　　　 １式

デジタルパネルメータ　　　　１式

または、

直流電圧計　　　　　　　　　１個

直流電流計　　　　　　　　　２個

状態・故障表示器　　　　　　１式

押釦スイッチ　　　　　　　　１式

その他必要なもの     　　　 １式

6)単線結線図　　　　　　　　　　単線結線図参照

第６条　自家発電装置

排水ポンプの運転に必要な電源及び照明電源を確保するものである。その容量は、ポンプ及び補機類等を連続運転するのに必要な容量とする。

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１台

2)形式　　　　　　　　　　　　　屋外パッケージ式盤搭載形

3)寸法　　　　　　　　　　　　　承諾図により決定する。

4)容量　　　　　　　　　　　　　50kVA程度 60Hz 200V

5)発電機　　　　　　　　　　　　三相交流発電機

極数　　　　　　　　　２極又は４極

励磁方式　　　　　　　ブラシレス方式

6)原動機　　　　　　　　　　　　ディーゼルエンジン

容量　　　　　　　　　50kW程度

冷却方式　　　　　　　ラジエータ冷却

使用燃料　　　　　　　軽油

始動方式　　　　　　　電気式（セルモータ）

7)付属品　　　　　　　　　　　　自動始動盤（搭載形）　１式

排気消音器（搭載形） 75dB(A)

１式

※耐塩仕様とすること

第５節　計装設備

第１条　フリクトスイッチ

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　１台

2)形式　　　　　　　　　　　　　浮子転倒式

3)材質　　　　　　　　　　　　　ＰＶＣ

(2)付属品

1)専用ケーブル　　　　　　　　　１式

2)防波管　　　　　　　　　　　　１式

3)その他必要なもの　 　　　　　 １式

第２条　フロート式水位計

(1)仕様

1)数量　　　　　　　　　　　　　２台（内水位用、外水位用 各１台）

2)形式　　　　　　　　　　　　　フロート式

3)材質　　　　　　　　　　　　　発信器　：SUS304/316

フロート：硬質ポリエチレン

重錐　　：鋳鉄

パネル　：SUS304

※耐海水仕様とすること

(2)付属品

1)屋外用保護カバー　　　　　　　１式

2)防波管　　　　　　　　　　　　１式

3)取付架台　　　　　　　　　　　１式

4)その他必要なもの 　　　　　　 １式

第６節　電気配線

- 一般事項

電気配管及び配線の種類は次のとおりとする。

屋内露出部配管　　：薄鋼電線管

屋外露出部配管　　：厚鋼電線管

ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設部配管　：耐衝撃性硬質ビニル電線管（HIVE）

土中埋設部配管　　：波付硬質ポリエチレン管（FEP）

または、硬質ビニル電線管（VE）

機器への接続部配管：二種金属製可撓電線管

動力線　　　　　　：600V　EM-CEケーブル

操作・制御線　　　：EM-CEEケーブル　EM-CEESケーブル

アース線　　　　　：EM-IEケーブル

地中配線　　　　　：600V　ゴムキャプタイヤケーブル