## 設計書表紙
| 令和8年度 |  |  |  |  | 第 | 建-14 |  | 号 | 工 事 設 計 書 （ 紀 北 町 ）
| 工事名 |  |  |  |  | 西小学校空調機設置工事 | [6 empty] | 主 管 課 |  | 学校教育課
[13 empty] | 設計・積算 |  |  |  | 月 | 日
| 施行地名 |  |  |  |  | 北牟婁郡紀北町長島地内
[13 empty] | 設計 積算 |  |  | 審査
| 設計金額 |  |  |  |  | 一金 |  |  |  |  | 円也
| 工期 |  |  |  |  | 45日間 |  |  |  | 延長 |  | 幅員 |  | 面積
工 事 の 大 要
１ 北面改修工事 1.0式 |  |  | 1 |  | 校内支援教室空調機設置工事 |  |  | 壁掛形 シングル 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 1.0組
２ 南面改修工事 1.0式
３ 東面改修工事 1.0式
４ 西面改修工事 1.0式
特記仕様書
|  | １． |  | 本工事は、大臣官房庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」及び三重県建設工事共通仕様書
（各最新版）に基づいて施工すること。
|  | ２． |  | 設計図書に明記ない軽微な事項で、納まり上、当然必要なものは監督員と協議して、請負金額の範囲で施工の事。
但し、軽微な事項であるか否かについては監督員との協議により決定する。
|  | ３． |  | 請負者は本工事に関する物件及び安全管理上必要とされる事項に対しては妥当な損害保険（火災保険を含む）を掛けること。
|  | ４． |  | 工事の施工及び完成に必要な諸届、諸手続（建築申請を除く）は協議の上 請負者の責任において完成引渡しに支障のないよう行う。
|  | ５． |  | 各工事、工種に必要な施工計画書及び施工図は、工事施工前に監督員の承認を得ること。
|  | ６． |  | 工事に使用する材料、機器等は、(性能、色柄、寸法)使用前に監督員の承認を得ること。
|  | ７． |  | 各工種、工程で必要と思われる段階には、監督員の立会検査を受け、承認を得てから次の工程に進むこと。
|  | ８． |  | 工事着手前に状況写真を各２箇所程度撮影すること。
|  | ９． |  | 工事写真 各工程の状況写真、配筋完成時、隠蔽部分の箇所、その他監督員の指示する箇所。
|  | 10． |  | 完成写真 内部、各箇所 外部４方向、その他監督員の指示する箇所 各 ２部

## 本工事
工 種 |  | 種 別 | 材 料 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 用
本工事費
| 1 | 校内支援教室空調機設置工事 |  |  | 式 | 1
直接工事費計
|  | 共通仮設費 |  |  | 式 | 1
純工事費
|  | 現場管理費 |  |  | 式 | 1
工事原価
|  | 一般管理費 |  |  | 式 | 1
工事価格
|  | 消費税 |  |  | ％ | 10
設計額

## 西小内訳明細
工 種 |  | 種 別 | 材 料 | 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 用
| 1 | 校内支援教室空調機設置工事
| 1-1 | 空調設備工事 |  |  | 式 | 1
| 1-2 | 電気設備工事 |  |  | 式 | 1
合計
| 1-1 | 空調設備工事
壁掛型 シングル
|  | 空調機 PAC-1 | 冷房能力10.0㎾ 暖房能力11.2㎾ |  | 台 | 1
材工共
9.5/15.9
|  | 断熱材被覆銅管 | 保温厚20mm | 材工共 | ｍ | 6
|  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 20 （保温付） 屋内一般 |  | ｍ | 3.5
|  | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 |  | ｍ | 2.5
|  | 配管化粧カバー | 樹脂製 |  | ｍ | 6
|  | 室内外渡り配線 |  |  | 式 | 1
|  | 窓枠アルミ樹脂複層パネル加工費 |  |  | 箇所 | 1
1-1の計
| 1-2 | 電気設備工事
|  | 電線管 | VE36 露出 |  | ｍ | 26
|  | 可とう電線管 | F2-38 ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水(電動機接続） |  | 箇所 | 2
|  | プルボックス | 200x200x100 SUS WP |  | 個 | 2
|  | 電線 | IV5.5sq |  | ｍ | 26
|  | ケーブル | CVT14sq 管内 |  | ｍ | 26
|  | 手元開閉器 | ELCB 3P20Ax1 SUS WP |  | 個 | 1
|  | 高所作業車運転費 |  |  | 式 | 1
1-2の計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0